МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

(ТЕХНИЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ).

Липов Ю.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА СИСТЕМЫ   ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Москва	                                  2006

ВВЕДЕНИЕ.

Для заданного вида твердого топлива студент должен обосновать выбор углеразмольной мельницы и системы пылеприготовления, определить необходимые характеристики угольной пыли, выполнить тепловой расчет пылесистемы и найти нужный температурный режим ее работы. Полученные данные позволяют определить абсолютный массовый расход аэропыли на котел заданной тепловой мощности.

Выполнение этих расчетов закрепляет представления студентов о технологии переработки исходного угля в конечный продукт для сжигания - угольную пыль, о зависимости используемой схемы и температурного режима углепереработки от качества угля, доли и свойств внешнего балласта исходного топлива.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ.

Для выполнения расчетного задания выдаются следующие исходные данные:

- название, марка и состав твердого топлива;

- теплота сгорания топлива и его относительный коэффициент размолоспособности, температура горячего воздуха.

В объем расчетного задания входит выполнение следующих задач:

- на основе характеристик размалываемого топлива обосновать выбор типа углеразмольной мельницы (УРМ) и пылесепаратора;

- выбрать исходную для расчета систему пылеприготовления, сделать ее краткое описание;

- выполнить тепловой   расчет   пылесистемы, определить долю расхода первичного воздуха и, при необходимости, долю топочных газов, отбираемых на сушку топлива, или долю рециркуляции сушильного агента на вход в УРМ.

2. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМЫ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ.

Выбор типа УРМ определяется размолоспособностью топлива, выходом летучих веществ и требуемой тонкостью размола пыли. Твердость размалываемого топлива определяется относительным лабораторным коэффициентом размолоспособности kло. По условиям размола все твердые топлива разделяют на три группы:

- топлива высокой твердости - при значениях kл.о < 1,1;

- топлива средней твердости - при 1,5> kл.о > 1,1;

-топлива низкой твердости (мягкие при размоле) – при значениях kл.о >1,5.

Топлива высокой твердости по размолу, как правило, относятся к сильноабразивным – kабр.>2,3, для их размола применяют шаровые барабанные мельницы (ШБМ). При размоле других групп топлива износ мелющих органов УРМ существенно снижается и можно использовать молотковые (ММ), либо среднеходные (СМ) мельницы. При этом ММ рекомендуются для размола более влажных бурых углей, торфа и сланцев, а СМ - для размола каменных углей, кроме тех, которые имеют высокое содержание серы Sp> 6% и отходов обогащения углей (промпродукта, отсева, шлама), обладающих высокой зольностью. Для размола указанных видов топлива применяют ММ или ШБМ. Мельницы ММ и СМ могут работать под наддувом первичного воздуха.

Топлива, с малым выходом летучих веществ (при Vг <12%) требуют для сжигания уголь тонкого размола, что экономически оправдывается только при размоле в ШБМ. Сильновлажные бурые угли (при Wn > 3,6 %) потребляют много теплоты для испарения влаги при размоле. Это достигается повышением температуры сушильного агента до 450 - 600°С за счет дополнительного отбора горячих топочных газов (с температурой  800 -  1000°С) из верхней или нижней части объема топки и смешением их с горячим воздухом перед УРМ в замкнутой схеме пылеприготовления. При переходе на разомкнутую схему сушку топлива производят продуктами сгорания, отобранными из конвективной шахты котла с температурой 400 -  450°С. В указанных случаях в качестве УРМ применяют мельницу- вентилятор (MB) с предвключенной трубой-сушилкой.

Для сепарации готовой для сжигания пыли применяют центробежные и инерционные сепараторы. Пыль со значением R90опт < 40% получают в центробежных сепараторах, а со значениями R90опт >40% - как правило, в инерционных сепараторах. Значение R90опт для заданного типа топлива находят в зависимости от выхода летучих веществ и коэффициента полидисперсности n по формуле.

R90ОПТ=4+0,8⋅n⋅VЛГ                        (1)

Коэффициент n для разных УРМ в среднем имеет следующие значения: 0,85 - для ШБМ; 0,9 - для MB; 1,20 - для СМ; 1,30 - для ММ.

3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Тепловой расчет пылесистемы выполняют с целью определения количества теплоты, необходимого для подсушки сырого топлива от начальной влажности wp до конечной влажности пыли Wпл и определения массового расхода сушильного агента для принятых начальной и конечной его температур. Тепловой баланс системы пылеприготовления составляют обычно в расчете на 1 кг топлива, поступающего на сушку. Его представляют в виде уравнения между источниками поступления теплоты и ее расхода в пылесистеме, к Д ж/кг:

qс.а+qмех.+qпрс.=qисп.+q2+qтл.+q5.                    (2)

Рассмотрим методику расчета приходных и расходных статей теплового баланса.

Приходные статьи теплового баланса.

Основным источником теплоты, поступающей в пылесистему, является теплота сушильного агента, вносимая массой сушильного агента g1:

qс.а= g1сс.а t1	                        (3)

Температура поступающего в УРМ сушильного агента t1 принимается на 10°С меньше исходной температуры горячего воздуха tгв, либо меньше температуры смеси горячего воздуха и топочных газов tсм, либо меньше температуры продуктов сгорания из конвективной шахты υг. Теплоемкость сушильного агента, кДж/(кг*К), в зависимости от температуры t1, находят по следующим формулам:

- при сушке горячим воздухом или смесью воздуха с топочными газами

сс. а=1,013+0,084(t1- 200)10 -3                                    (4)

- при сушке только продуктами сгорания

cГ=1,059+0,11⋅t1−200⋅10−3	                         (5)

Дополнительными источниками теплоты являются тепловыделение в УРМ за счет работы мелющих органов

qмех=3,6⋅kмех⋅эм                               (6)

и поступление теплоты с присосанным в УРМ холодным воздухом

qПРС=kПРСg1ctХ.В	                            (7)

В уравнениях (6) и (7) приняты следующие значения коэффициентов: преобразования механической энергии в тепловую kмех = 0,7 (ШБМ), 0,8 (СМ), 0,6 (ММ); присоса холодного воздуха в долях от массового расхода сушильного агента kпрс = 0,3 (ШБМ), 0,1 (ММ), 0,2 (СМ), если две последние УРМ работают под разрежением, в противном случае - kпрс = 0.

Удельный расход энергии на размол, кВт*ч/т, для разных типов мельниц определяется по формулам:

-для ШБМ и СМ

Эм=kРln⋅100R900,5⋅100−WР100−WГИ⋅1kЛ.О                 (8)

- для ММ

Эм=12,5ln⋅100R900,6⋅1kЛ.О                                (9)

Здесь коэффициент размола kр = 19,5 (ШБМ) и 10 (СМ). При расчете qпрс принимают среднюю температуру воздуха равной 20°С и его теплоемкость -1,0 кДж/(кг*К), тогда (ct)х. в = 20 кДж/кг.

Расходные статьи теплового баланса.

Основной расход теплоты поступающего сушильного агента приходится на испарение влаги в процессе размола сырого топлива:

qИСП=ΔW⋅2500+1,88⋅t2	                           (10)

Вторым по значимости является отвод теплоты, уносимой с увлажненным потоком аэропыли из мельницы к горелкам:

q2=1+kПРСg1c2t2                                       (11)

В уравнениях (10) и (11) удельное количество испарившейся влаги на 1 кг сырого топлива, кг/кг, составляет:

ΔW=Wp−Wпл100−Wпл	                        (12)

Допустимая по условиям взрывобезопасности и транспортировки влажность угольной пыли Wпл близка к значению гигроскопической влажности. Значения расчётной влажности угольной пыли и гигроскопической влажности для разных видов углей составляют:

- угли А, ПА, Т                         Wги = 0,25Wр;         Wпл = (0,5 - 1,0)Wги,% ;

- каменные угли:                      Wги = 0,01VлгWр ;   Wпл = (0,5 - 1,0)Wги,%;
- бурые угли:                            Wги = 0.33Wp;         Wпл = Wги +(1 - 8),%;

Теплоемкость потока при расчетной температуре его за мельницей t2 имеет значение

с2= 1,01 +0,084t2 10-3.	(13)

Допустимая температура сушильного агента за мельницей при сушке топлива горячим воздухом по условиям взрывобезопасности tдоп принимается:

В системе с прямым вдуванием пыли.          В системе с промбункером пыли.

130° - каменные угли	                    130° - тощие каменные угли

100° - бурые угли и сланцы	         110° - каменные угли при Vлг< 25%

70° - остальные  каменные и  бурые угли.

Топлива типа А и ПА ограничений температуры по взрывоопасности не имеют. Расчетную температуру t2 принимают ниже, чем tдоп, на 5°С в системах с прямым вдуванием и на 10°- в системах с промежуточным бункером пыли. Для топлив А и ПА температуру t2 рекомендуется иметь 120 - 150°С. При сушке топлива смесью воздуха с дымовыми газами tгдоп увеличивается на 40°С в системе с прямым вдуванием и на 10° С для каменных и бурых углей в системе с промбункером пыли. Значение температуры за мельницей в этом случае может быть принято в диапазоне от значения t2= tдоп при сушке горячим воздухом до значения меньше tгдоп на 5 или 10°С.

Физическая теплота, затраченная на нагрев 1 кг топлива от исходной температуры сырого топлива tтл до t2.

qтл = стлt2(1 - ΔW) - стлtтл.	              (14)

В расчетах принимается средняя температура исходного топлива по заданию. Теплоемкость твердого топлива находят по формуле

Стл = 0,042Wp+сстл (1 - 0,01 Wp).	                  (15)

При этом теплоемкость сухой массы топлива сстл, кДж/(кгК), составляет: бурые угли - 1,13; каменные угли - 1,09; угли марки А и ПА - 0,92.

Потери теплоты от внешнего охлаждения q5, кДж/кг, через корпус УРМ, сепаратор и пылепроводы относительно невелики, их удельные значения (на 1 кг исходного топлива) можно принимать: для ШБМ при сушке горячим воздухом - 8,4 кДж/кг, для ШБМ при сушке смесью с топочными газами - 12,6 кДж/кг; для ММ и СМ - 4,2 кДж/кг.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА СУШИЛЬНОГО АГЕНТА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ.

После расчета значений всех составляющих из общего балансового уравнения (2) определяют удельный расход сушильного агента, поступающего в УРМ, g1 кг/кг (сырого топлива).

При сушке топлива горячим воздухом долю первичного воздуха, направляемого в УРМ, находят из уравнения

r1=g1ρВ⋅αТ⋅VВ0	(16)

где плотность воздуха ρв = 1,285 кг/м3.

Величину избытка воздуха в топке, αт, согласно норм теплового расчёта принять следующей:

- для топив с Vлг< 25% - 1,25;

- для каменных углей с Vлг > 25% - 1,2;

- для бурых углей типа Б2 и Б3 – 1,15.

Расход сушильного агента за мельницей (при нормальных расчетных условиях - 0°С и давлении 760 мм рт. ст.) с учетом присосов в пылесистеме составляет

gС.А=g1⋅1+kПРС	(17)

По условиям транспорта угольный пыли через УРМ и сепаратор доля первичного воздуха (сушильного агента) ограничена для разных топлив следующими значениями:

угли марки А и ПА -	                  0,10 - 0,20

тощие каменные угли -	                  0,14 - 0,25

каменные угли с Vr < 30% -	 0,18 - 0,30

то же с Vr>30% -	                  0,25 - 0,45

бурые угли -	                  0,30 - 0,45

Если полученное по (16) значение  r1 окажется выше верхнего предела разрешенного диапазона, то необходимо повысить начальную температуру сушильного агента за счет смешения горячего воздуха с отбором топочных газов. Рекомендуется при этом вначале оценить, какая необходима начальная температура, а затем уже найти относительную долю газов в сушильном агенте хг. Необходимое значение начальной температуры t1` можно получить из соотношения

t1 =t1−t2⋅r1rопт+t2	(18)

где t1 является принятой ранее температурой (при сушке горячим воздухом), а r1 - полученная из формулы (16) доля горячего воздуха, rопт среднее или близкое к среднему рекомендуемое значение доли сушильного агента для транспорта пыли. Относительная доля топочных газов хг, добавляемая в горячий воздух для повышения температуры сушильного агента до значения t1`, находится из уравнения

cгϑгхг+cвtв⋅1−хг=cс.аtсм                (19)

При этом tсм = t1`+10°C, а теплоемкости топочных газов сг и сушильного агента сс.а находят по формулам (5) и (4) для принятой температуры газов υг и tсм. После установления новой температуры сушильного агента t1` необходимо уточнить значение удельной теплоты сушильного агента qc.a по формуле (3) и найти новое значение расхода сушильного агента g'c.a из балансового уравнения (2). При этом следует иметь в виду, что при изменении температуры t1 новое цифровое значение получает только первый член балансового уравнения. После определения нового значения g'c.a находят долю сушильного агента rс.а (от общего расхода воздуха) по формуле (16), которая должна соответствовать рекомендованному диапазону значений для транспорта пыли. Входящие в долю сушильного агента абсолютные доли (от общего расхода воздуха) топочных газов rг и горячего воздуха r1 находят из выражений.

rг = rс.ахг ; r1= rс.а - rг.

Если доля сушильного агента по формуле (16) окажется в результате начального расчета меньше минимальной по условиям транспорта пыли, то в системе с промбункером пыли вводится рециркуляция части сушильного агента после циклона на вход в УРМ без изменения расхода и температуры горячего сушильного агента. Доля рециркуляции rрц, прибавленная к r1, должна удовлетворять условиям необходимой транспортировки пыли по пылесистеме. Так как рециркулирующие газы вновь поступают в УРМ с температурой t2, то тепловой баланс пылесистемы не изменяется. В схемах с прямым вдуванием аэропыли в указанных случаях необходимо изменить (уменьшить) tг. в, для чего взять отбор воздуха на сушку из перебросного короба воздухоподогревателя с температурой tпром = 0,75tгв.

ЛИТЕРАТУРА,

- Тепловые и атомные электрические станции. Справочник / под общей редакцией В. А. Григорьева и В. М. Зорина. - 2-е изд.- М.: Энергоатомиздат, 1989 г.

- Справочник по котельным установкам / под общей редакцией М. И. Неуймина и Т. С. Добрякова. – М.: Машиностроение, 1993 г.